## สรุป-ต้นทุนต่อห้อง
ระบบมิเตอร์น้ำ-ไฟ คอนโด — ต้นทุนแยกหมวด (10 ห้อง/ชั้น)
อ้างอิงราคา BOM MVP + BOM คอนโด (ส.ค. 2026) · THB · ไม่รวม VAT 7% / ค่าแรงติดตั้ง
หมวดต้นทุน | 4 ชั้น (40 ห้อง) | 8 ชั้น (80 ห้อง) | 12 ชั้น (120 ห้อง)
1) ส่วนกลาง (Mini PC + ตู้ Main) /ห้อง | 382 | 191 | 127
2) LAN/เครือข่าย ต่อห้อง (gateway+switch/ชั้น) | 748 | 748 | 748
3) Sensor ต่อห้อง (มิเตอร์ไฟ+น้ำ) | 951 | 951 | 951
รวมอุปกรณ์ /ห้อง | 2081 | 1890 | 1826
(+) งานหน้างาน /ห้อง [ตัดออกได้ถ้ามีสาย/ท่ออยู่แล้ว] | 1134 | 1134 | 1134
รวมทั้งหมด /ห้อง (อุปกรณ์ + งานหน้างาน) | 3215 | 3024 | 2960
ยอดรวมทั้งอาคาร (อุปกรณ์) | 83233 | 151185 | 219137
ยอดรวมทั้งอาคาร (+ งานหน้างาน) | 128593 | 241905 | 355217
• หมวด 1 ส่วนกลาง = คงที่ ~15,281 ฿ ไม่ว่ากี่ชั้น → เฉลี่ยต่อห้องยิ่งถูกลงเมื่ออาคารใหญ่ (382→191→127 ฿/ห้อง)
• หมวด 2 LAN = 7,253 ฿/ชั้น (÷10 = 725 ฿/ห้อง) + switch 900 ฿ ต่อทุก 4 ชั้น (=22.5 ฿/ห้อง คงที่)
1 ชั้น = gateway 2 ตัว (ไฟ+น้ำ แยกเครือข่าย) · switch 5-port รับ 4 ชั้น → เกินต้องเพิ่ม switch (ดูชีต LAN-scaling)
• หมวด 3 Sensor = 951 ฿/ห้อง (มิเตอร์ไฟ 396 + มิเตอร์น้ำ 350 + MCB 85 + เบ็ดเตล็ด 120) — คงที่ทุกขนาด
⚠ 80-120 ห้อง: เมนไฟ MCB 3P 100A เป็นตัวตั้งต้น — MDB จริงต้องให้วิศวกรไฟฟ้าออกแบบ อาจเพิ่มต้นทุนส่วนกลาง
ทางเลือกประหยัด: รวมบัสไฟ+น้ำเป็น gateway เดียว/ชั้น → ลด 750 ฿/ชั้น + ครึ่ง switch (แลกกับไม่แยกเครือข่าย)

## รายการแยกหมวด
รายการอุปกรณ์แยกหมวด (ราคาต่อหน่วย)
หมวด 1 — ส่วนกลาง (คงที่ทั้งอาคาร / จ่ายครั้งเดียว) | ราคา/หน่วย
Mini PC 4×LAN (N2940/J5005 fanless) | 3263
RAM DDR3L 8GB | 550
SSD M.2 NVMe 256GB | 700
UPS 800VA (กัน log/บิลหายตอนไฟดับ) | 2200
ตู้ Main Control IP65 + DIN + duct | 1500
MCB 1P 6A (วงจรควบคุม) | 80
SPD Type 2 (กันเสิร์จ/ฟ้าผ่า) | 650
เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal/gland/label) | 800
เมนไฟ MCB 3P 100A | 1800
บัสบาร์หวี + บาร์ N/PE | 250
มิเตอร์ส่วนกลาง ไฟ×3 (ลิฟต์/ปั๊ม/ทางเดิน) | 1188
มิเตอร์ส่วนกลาง น้ำ×1 | 1500
ชุดคีมย้ำ + ferrule (ซื้อครั้งเดียว) | 800
รวมส่วนกลาง (คงที่) | 15281
หมวด 2 — LAN/เครือข่าย ต่อ 1 ชั้น (10 ห้อง) | ราคา/หน่วย
RS485-to-LAN gateway Waveshare (B) ×2 [ไฟ+น้ำ] | 1500
PSU MEAN WELL MDR-60-24 | 450
บอร์ด ESP32 IO นับพัลส์น้ำทั้งชั้น (+เฟิร์มแวร์เอง) | 1053
ตู้มิเตอร์ประจำชั้น 600×500×200 + rail + duct | 2600
เบ็ดเตล็ดต่อตู้ (UK-2.5, gland, R120Ω, rail) | 1050
riser: LAN Cat5e + RS485 trunk + ราง (ต่อชั้น) | 600
รวม LAN ต่อชั้น | 7253
+ Gigabit switch 5-port ×2 (ไฟ+น้ำ) ต่อทุก 4 ชั้น | 900
หมวด 3 — Sensor ต่อ 1 ห้อง | ราคา/หน่วย
Power Meter DDS238-2 RS485 (1P 60A) | 396
Flow Meter สแตนเลส DN15 พัลส์ NPN | 350
MCB 1P 20A (ป้องกันวงจรห้อง) | 85
เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule/เลขสาย/ป้าย) | 120
รวม Sensor ต่อห้อง | 951
(+) งานหน้างานต่อห้อง [ตัดออกได้] | 1134

## LAN-scaling
การขยาย LAN ตามจำนวนชั้น (1 ชั้น = gateway 2 ตัว: ไฟ+น้ำ)
ชั้น | ห้อง | gateway (ตัว) | พอร์ต switch ใช้ | switch 5-port | หมายเหตุ config
1 | 10 | 2 | 1+1 | 2 | 1 switch/ฝั่ง พอ
4 | 40 | 8 | 4+4 | 2 | 1 switch/ฝั่ง พอ
5 | 50 | 10 | 5+5 | 4 | ต้อง 2 switch/ฝั่ง (daisy-chain หรือใช้ 8/16-port)
8 | 80 | 16 | 8+8 | 4 | ต้อง 2 switch/ฝั่ง (daisy-chain หรือใช้ 8/16-port)
9 | 90 | 18 | 9+9 | 6 | ต้อง 3 switch/ฝั่ง (daisy-chain หรือใช้ 8/16-port)
12 | 120 | 24 | 12+12 | 6 | ต้อง 3 switch/ฝั่ง (daisy-chain หรือใช้ 8/16-port)
• แต่ละ gateway = 1 IP + 1 Modbus-TCP port ที่ Mini PC ต้อง config เพิ่ม → ชั้นเยอะ = config เยอะ
• switch 5-port: 1 uplink + 4 ชั้น → ชั้นที่ 5 ต้องเพิ่ม switch (หรือเปลี่ยนเป็น 8/16-port)
• ทางเลือก: 16-port ฝั่งละ 1 ตัว (~800฿×2) รับได้ถึง 15 ชั้น ประหยัด/เป็นระเบียบกว่า daisy-chain