## สรุป
ระบบมิเตอร์น้ำ-ไฟ คอนโด / ที่พักอาศัย — วัดอย่างเดียว (ไม่มีตัดน้ำ-ตัดไฟ)
Mini PC 4×LAN → switch ไฟ / switch น้ำ (แยกเครือข่าย) → RS485-to-LAN ประจำชั้น · ประมาณการ ส.ค. 2026 · THB · ไม่รวม VAT 7% ค่าแรง
จำนวนห้อง | ตู้ประจำชั้น | node บนบัส | บัส RS485 | อุปกรณ์ระบบ (฿) | งานหน้างาน (฿) | รวม (฿) | รวม/ห้อง (฿)
8 | 1 | 16 | 2 | 30509 | 9072 | 39581 | 4948
16 | 1 | 32 | 2 | 39707 | 18144 | 57851 | 3616
24 | 2 | 48 | 2 | 54115 | 27216 | 81331 | 3389
โครงสร้าง: LAN0 → ISP · LAN1 → switch ไฟ → gateway ประจำชั้น (192.168.10.x) · LAN2 → switch น้ำ → gateway ประจำชั้น (192.168.20.x) — 2 เครือข่ายแยกกันทางกายภาพ
แต่ละชั้นมี RS485-to-LAN 2 ตัว (ไฟ 1 + น้ำ 1) → RS485 เหลือแค่ในชั้น (~16 node สั้นๆ) · riser เป็น Cat5e แทน
Mini PC = 4×LAN Intel N2940/J5005 4 คอร์ (ราคาจริง 3,262.72฿ จากลิงก์) · แนะนำสั่งรุ่น J5005 แรงกว่า N2940 ~2 เท่า
Ethernet มี magnetic isolation ในตัวทุกพอร์ต → surge จากสาย RS485 จบที่ gateway (750฿) ไม่ถึง Mini PC · แต่ละบัสมีงบ 32 UL ของ gateway ตัวเอง
Mini PC เปิด TCP socket แยกไป gateway แต่ละตัว (IP ต่างกัน) → poll ทุกบัสขนานกันได้ · Unit ID ในแพ็กเก็ต = Modbus addr ของอุปกรณ์
วัดไฟ: Power Meter 1P 230V 60A (DDS238-2) addr 1-48 · วัดน้ำ: Flow Meter พัลส์ NPN → บอร์ด ESP32 IO (1 บอร์ด/ชั้น, 16 ช่อง) → RS485 → gateway ชั้น · addr 121-123
เฟิร์มแวร์ ESP32 ต้องเขียนเอง: นับพัลส์ + debounce + เซฟ NVS ทุก 100 พัลส์/60 วิ + Modbus RTU slave — ฮาร์ดแวร์สำเร็จรูปแต่โค้ดของเรา
⚠ เช็คบอร์ดจริงก่อนสั่งล็อต: (1) DI เป็น opto-isolated ไหม (ถ้าไม่ ต้องเพิ่มบอร์ด opto 8ch ×2 = 240฿/ชั้น) (2) ไฟเลี้ยงรับ 24V ได้หรือ 12V เท่านั้น (ถ้า 12V ใช้ MDR-60-12 แทน ราคาเท่ากัน) (3) จำนวน DI ≥ 16
สาย RS485 = shielded twisted pair 2×2×0.5 mm² impedance 120Ω (LiYCY 25฿/ม.) — pair 1 = A/B (ตีเกลียวคู่กัน) · pair 2 = ใช้ 1 เส้นเป็น GND common · shield ลงกราวด์ปลายเดียวที่ตู้ Main
สูตรความยาว: บัส 1 = 15ม. + 6ม./ชั้น + 0.8ม./มิเตอร์ (daisy ในตู้) · บัส 2 = 15ม. + 8ม./ชั้น — วัดหน้างานจริงก่อนสั่ง เผื่อ 20%
ทางเลือกเกรดสูง: Belden 9841 แท้ ~60฿/ม. ทนสัญญาณรบกวนกว่า — ใช้เมื่อ riser วิ่งคู่กับสายเมนแรงสูง
❌ ไม่มีในชุดนี้: คอนแทกเตอร์ TOCT1 · วาล์วไฟฟ้า · บอร์ดรีเลย์ 16CH — เพราะคอนโด/ที่พักอาศัย ตัดน้ำ-ตัดไฟไม่ได้ตามกฎหมาย
คอนโด: ฎีกา 10230/2553 นิติบุคคลต้องบังคับหนี้ทางศาล การตัดน้ำ-ไฟถือเป็นการละเมิดสิทธิ์เจ้าของร่วม
ห้องเช่าอยู่อาศัย ≥5 ห้อง: ประกาศ คกก.ว่าด้วยสัญญาฯ 2562 ห้ามเก็บค่าน้ำ-ไฟเกินอัตราที่การไฟฟ้า/ประปาเรียกเก็บจริง
โครงสร้าง: ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (16 ห้อง/ตู้) เดินสาย RS485 ขึ้น-ลง riser เข้าตู้ Main ที่ห้องนิติ
1 บัส RS485 รับ ~24 node · คอนโดมี 2 มิเตอร์/ห้อง (ไฟ+น้ำ) → คำนวณจำนวนบัสให้อัตโนมัติ เพิ่ม USB-RS485 isolated ตามจำนวนบัส
รวมมิเตอร์ส่วนกลางแล้ว (ไฟ 3 จุด: ลิฟต์/ปั๊ม/ไฟทางเดิน + น้ำ 1 จุด) เพื่อกระจายค่าส่วนกลางตามจริง
มิเตอร์น้ำ: ถ้าคอนโดมีมิเตอร์เชิงกลที่ shaft อยู่แล้ว ใช้หัวอ่าน photoelectric ครอบของเดิมได้ ถูกกว่าเปลี่ยนใหม่
⚠ >16 ห้อง ค่าเมนไฟเป็นตัวเลขตั้งต้น 12,000 ฿ — ตู้ MDB จริงต้องให้วิศวกรไฟฟ้าออกแบบ

## BOM 8 ห้อง
หมวด | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (฿) | รวม (฿) | แหล่งซื้อ
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | Mini PC 4×LAN — Intel N2940 / Pentium J5005 · 4 คอร์ · fanless (ราคาจริงจากลิงก์ 3,262.72฿) | 1 | ชุด | 3263 | 3263 | AliExpress (ลิงก์ที่เลือก)
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | RAM DDR3L SO-DIMM 8GB (N2840/J2900 ใช้ DDR3L) | 1 | ชุด | 550 | 550 | ร้านคอม/Shopee
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | SSD M.2 NVMe 256GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ) | 1 | ชุด | 2200 | 2200 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | Gigabit Switch 5 port | 2 | ชุด | 450 | 900 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | สาย LAN Cat5e patch 1–2 ม. (PC↔switch↔gateway) | 3 | ชุด | 50 | 150 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เสิร์จ) | 1 | ชุด | 650 | 650 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie) | 1 | ชุด | 800 | 800 | -
B. เมนไฟเข้า | MCB 3P 100A (เมน 3 เฟส) | 1 | ชุด | 1800 | 1800 | ร้านไฟฟ้า
B. เมนไฟเข้า | บัสบาร์หวี + บาร์ N/PE (ชุด) | 1 | ชุด | 250 | 250 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×1 ชุด) | Waveshare RS485 TO ETH (B) — Modbus TCP↔RTU gateway · DIN · 6~36V DC (ทางเลือก: USR-TCP232-304 ~900฿) | 2 | ชุด | 750 | 1500 | AliExpress/Shopee
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×1 ชุด) | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 1 | ชุด | 450 | 450 | Shopee (แท้ ~650฿)
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×1 ชุด) | บอร์ด ESP32 IO หลายช่อง + RS485 (ลิงก์ที่เลือก · ราคาจริง 1,053.39฿) — นับพัลส์น้ำทั้งชั้น 16 ช่อง · ⚠ ต้องเขียนเฟิร์มแวร์ (นับพัลส์+NVS+Modbus RTU slave) | 1 | ชุด | 1053 | 1053 | AliExpress (ลิงก์ที่เลือก)
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×1 ชุด) | ตู้มิเตอร์ประจำชั้น ≤8 ห้อง 400×500×200 + rail + duct | 1 | ชุด | 1700 | 1700 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×1 ชุด) | เบ็ดเตล็ดต่อชุด ≤8 ห้อง (UK-2.5 ×20, gland ×8, R120Ω, rail, duct) | 1 | ชุด | 810 | 810 | -
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×1 ชุด) | ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว) | 1 | ชุด | 800 | 800 | Shopee
D. อุปกรณ์ต่อห้อง (×8) | Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S) | 8 | ชุด | 396 | 3168 | AliExpress
D. อุปกรณ์ต่อห้อง (×8) | Flow Meter สแตนเลส DN15 พัลส์ NPN (hall) | 8 | ชุด | 350 | 2800 | AliExpress
D. อุปกรณ์ต่อห้อง (×8) | MCB 1P 20A (ป้องกันวงจรห้อง) | 8 | ชุด | 85 | 680 | ร้านไฟฟ้า
D. อุปกรณ์ต่อห้อง (×8) | เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย) | 8 | ชุด | 120 | 960 | -
E. มิเตอร์ส่วนกลาง | มิเตอร์ไฟส่วนกลาง RS485 (ลิฟต์ / ปั๊ม / ไฟทางเดิน) | 3 | ชุด | 396 | 1188 | AliExpress
E. มิเตอร์ส่วนกลาง | มิเตอร์น้ำส่วนกลาง RS485 | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | AliExpress/Alibaba
F. สายและ riser | สาย LAN Cat5e เดินขึ้น riser ต่อเมตร (ไป gateway แต่ละชั้น) | 26 | เมตร | 12 | 312 | ร้านไอที
F. สายและ riser | สาย RS485 shielded LiYCY 2×2×0.5 mm² (impedance 120Ω + drain) — บัส 1: trunk ขึ้น riser + daisy-chain มิเตอร์ไฟในตู้ | 18 | เมตร | 25 | 450 | ร้านสายไฟ
F. สายและ riser | สาย RS485 shielded LiYCY 2×2×0.5 mm² — บัส 2: trunk ขึ้น riser ถึง custom board แต่ละชั้น | 2 | เมตร | 25 | 50 | ร้านสายไฟ
F. สายและ riser | รางเดินสาย riser + อุปกรณ์ยึด ต่อเมตร | 7 | เมตร | 35 | 245 | ร้านไฟฟ้า
G. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สายสัญญาณ shielded 3×0.5 (flow meter → ตู้) ต่อเมตร | 64 | เมตร | 18 | 1152 | ร้านสายไฟ
G. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร | 96 | เมตร | 45 | 4320 | ร้านสายไฟ
G. งานหน้างาน (ประมาณการ) | ข้อต่อ/ยูเนี่ยน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง | 8 | ชุด | 450 | 3600 | ร้านประปา
| รวมอุปกรณ์ระบบ |  |  |  | 30509
| รวมงานหน้างาน |  |  |  | 9072 | ตัดออกได้ถ้ามีสายเมน/ท่ออยู่แล้ว
| รวมทั้งหมด |  |  |  | 39581 | ไม่รวมค่าแรง / VAT 7%
| เฉลี่ยต่อห้อง |  |  |  | 4948 | 1 ตู้ · 16 node · 2 บัส

## BOM 16 ห้อง
หมวด | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (฿) | รวม (฿) | แหล่งซื้อ
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | Mini PC 4×LAN — Intel N2940 / Pentium J5005 · 4 คอร์ · fanless (ราคาจริงจากลิงก์ 3,262.72฿) | 1 | ชุด | 3263 | 3263 | AliExpress (ลิงก์ที่เลือก)
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | RAM DDR3L SO-DIMM 8GB (N2840/J2900 ใช้ DDR3L) | 1 | ชุด | 550 | 550 | ร้านคอม/Shopee
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | SSD M.2 NVMe 256GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ) | 1 | ชุด | 2200 | 2200 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | Gigabit Switch 5 port | 2 | ชุด | 450 | 900 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | สาย LAN Cat5e patch 1–2 ม. (PC↔switch↔gateway) | 3 | ชุด | 50 | 150 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เสิร์จ) | 1 | ชุด | 650 | 650 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie) | 1 | ชุด | 800 | 800 | -
B. เมนไฟเข้า | MCB 3P 100A (เมน 3 เฟส) | 1 | ชุด | 1800 | 1800 | ร้านไฟฟ้า
B. เมนไฟเข้า | บัสบาร์หวี + บาร์ N/PE (ชุด) | 2 | ชุด | 250 | 500 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×1 ชุด) | Waveshare RS485 TO ETH (B) — Modbus TCP↔RTU gateway · DIN · 6~36V DC (ทางเลือก: USR-TCP232-304 ~900฿) | 2 | ชุด | 750 | 1500 | AliExpress/Shopee
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×1 ชุด) | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 1 | ชุด | 450 | 450 | Shopee (แท้ ~650฿)
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×1 ชุด) | บอร์ด ESP32 IO หลายช่อง + RS485 (ลิงก์ที่เลือก · ราคาจริง 1,053.39฿) — นับพัลส์น้ำทั้งชั้น 16 ช่อง · ⚠ ต้องเขียนเฟิร์มแวร์ (นับพัลส์+NVS+Modbus RTU slave) | 1 | ชุด | 1053 | 1053 | AliExpress (ลิงก์ที่เลือก)
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×1 ชุด) | ตู้มิเตอร์ประจำชั้น 16 ห้อง 600×500×200 + rail + duct | 1 | ชุด | 2600 | 2600 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×1 ชุด) | เบ็ดเตล็ดต่อชุด 16 ห้อง (UK-2.5 ×32, gland ×12, R120Ω, rail, duct) | 1 | ชุด | 1250 | 1250 | -
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×1 ชุด) | ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว) | 1 | ชุด | 800 | 800 | Shopee
D. อุปกรณ์ต่อห้อง (×16) | Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S) | 16 | ชุด | 396 | 6336 | AliExpress
D. อุปกรณ์ต่อห้อง (×16) | Flow Meter สแตนเลส DN15 พัลส์ NPN (hall) | 16 | ชุด | 350 | 5600 | AliExpress
D. อุปกรณ์ต่อห้อง (×16) | MCB 1P 20A (ป้องกันวงจรห้อง) | 16 | ชุด | 85 | 1360 | ร้านไฟฟ้า
D. อุปกรณ์ต่อห้อง (×16) | เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย) | 16 | ชุด | 120 | 1920 | -
E. มิเตอร์ส่วนกลาง | มิเตอร์ไฟส่วนกลาง RS485 (ลิฟต์ / ปั๊ม / ไฟทางเดิน) | 3 | ชุด | 396 | 1188 | AliExpress
E. มิเตอร์ส่วนกลาง | มิเตอร์น้ำส่วนกลาง RS485 | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | AliExpress/Alibaba
F. สายและ riser | สาย LAN Cat5e เดินขึ้น riser ต่อเมตร (ไป gateway แต่ละชั้น) | 26 | เมตร | 12 | 312 | ร้านไอที
F. สายและ riser | สาย RS485 shielded LiYCY 2×2×0.5 mm² (impedance 120Ω + drain) — บัส 1: trunk ขึ้น riser + daisy-chain มิเตอร์ไฟในตู้ | 18 | เมตร | 25 | 450 | ร้านสายไฟ
F. สายและ riser | สาย RS485 shielded LiYCY 2×2×0.5 mm² — บัส 2: trunk ขึ้น riser ถึง custom board แต่ละชั้น | 2 | เมตร | 25 | 50 | ร้านสายไฟ
F. สายและ riser | รางเดินสาย riser + อุปกรณ์ยึด ต่อเมตร | 7 | เมตร | 35 | 245 | ร้านไฟฟ้า
G. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สายสัญญาณ shielded 3×0.5 (flow meter → ตู้) ต่อเมตร | 128 | เมตร | 18 | 2304 | ร้านสายไฟ
G. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร | 192 | เมตร | 45 | 8640 | ร้านสายไฟ
G. งานหน้างาน (ประมาณการ) | ข้อต่อ/ยูเนี่ยน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง | 16 | ชุด | 450 | 7200 | ร้านประปา
| รวมอุปกรณ์ระบบ |  |  |  | 39707
| รวมงานหน้างาน |  |  |  | 18144 | ตัดออกได้ถ้ามีสายเมน/ท่ออยู่แล้ว
| รวมทั้งหมด |  |  |  | 57851 | ไม่รวมค่าแรง / VAT 7%
| เฉลี่ยต่อห้อง |  |  |  | 3616 | 1 ตู้ · 32 node · 2 บัส

## BOM 24 ห้อง
หมวด | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (฿) | รวม (฿) | แหล่งซื้อ
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | Mini PC 4×LAN — Intel N2940 / Pentium J5005 · 4 คอร์ · fanless (ราคาจริงจากลิงก์ 3,262.72฿) | 1 | ชุด | 3263 | 3263 | AliExpress (ลิงก์ที่เลือก)
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | RAM DDR3L SO-DIMM 8GB (N2840/J2900 ใช้ DDR3L) | 1 | ชุด | 550 | 550 | ร้านคอม/Shopee
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | SSD M.2 NVMe 256GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ) | 1 | ชุด | 2200 | 2200 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | Gigabit Switch 5 port | 2 | ชุด | 450 | 900 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | สาย LAN Cat5e patch 1–2 ม. (PC↔switch↔gateway) | 3 | ชุด | 50 | 150 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เสิร์จ) | 1 | ชุด | 650 | 650 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control (1 ชุด/อาคาร) | เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie) | 1 | ชุด | 800 | 800 | -
B. เมนไฟเข้า | MCB 3P 100A (เมน 3 เฟส) | 1 | ชุด | 1800 | 1800 | ร้านไฟฟ้า
B. เมนไฟเข้า | บัสบาร์หวี + บาร์ N/PE (ชุด) | 3 | ชุด | 250 | 750 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×2 ชุด) | Waveshare RS485 TO ETH (B) — Modbus TCP↔RTU gateway · DIN · 6~36V DC (ทางเลือก: USR-TCP232-304 ~900฿) | 4 | ชุด | 750 | 3000 | AliExpress/Shopee
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×2 ชุด) | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 2 | ชุด | 450 | 900 | Shopee (แท้ ~650฿)
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×2 ชุด) | บอร์ด ESP32 IO หลายช่อง + RS485 (ลิงก์ที่เลือก · ราคาจริง 1,053.39฿) — นับพัลส์น้ำทั้งชั้น 16 ช่อง · ⚠ ต้องเขียนเฟิร์มแวร์ (นับพัลส์+NVS+Modbus RTU slave) | 2 | ชุด | 1053 | 2106 | AliExpress (ลิงก์ที่เลือก)
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×2 ชุด) | ตู้มิเตอร์ประจำชั้น 16 ห้อง 600×500×200 + rail + duct | 1 | ชุด | 2600 | 2600 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×2 ชุด) | ตู้มิเตอร์ประจำชั้น ≤8 ห้อง 400×500×200 + rail + duct | 1 | ชุด | 1700 | 1700 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×2 ชุด) | เบ็ดเตล็ดต่อชุด 16 ห้อง (UK-2.5 ×32, gland ×12, R120Ω, rail, duct) | 1 | ชุด | 1250 | 1250 | -
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×2 ชุด) | เบ็ดเตล็ดต่อชุด ≤8 ห้อง (UK-2.5 ×20, gland ×8, R120Ω, rail, duct) | 1 | ชุด | 810 | 810 | -
C. ตู้มิเตอร์ประจำชั้น (×2 ชุด) | ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว) | 1 | ชุด | 800 | 800 | Shopee
D. อุปกรณ์ต่อห้อง (×24) | Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S) | 24 | ชุด | 396 | 9504 | AliExpress
D. อุปกรณ์ต่อห้อง (×24) | Flow Meter สแตนเลส DN15 พัลส์ NPN (hall) | 24 | ชุด | 350 | 8400 | AliExpress
D. อุปกรณ์ต่อห้อง (×24) | MCB 1P 20A (ป้องกันวงจรห้อง) | 24 | ชุด | 85 | 2040 | ร้านไฟฟ้า
D. อุปกรณ์ต่อห้อง (×24) | เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย) | 24 | ชุด | 120 | 2880 | -
E. มิเตอร์ส่วนกลาง | มิเตอร์ไฟส่วนกลาง RS485 (ลิฟต์ / ปั๊ม / ไฟทางเดิน) | 3 | ชุด | 396 | 1188 | AliExpress
E. มิเตอร์ส่วนกลาง | มิเตอร์น้ำส่วนกลาง RS485 | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | AliExpress/Alibaba
F. สายและ riser | สาย LAN Cat5e เดินขึ้น riser ต่อเมตร (ไป gateway แต่ละชั้น) | 62 | เมตร | 12 | 744 | ร้านไอที
F. สายและ riser | สาย RS485 shielded LiYCY 2×2×0.5 mm² (impedance 120Ω + drain) — บัส 1: trunk ขึ้น riser + daisy-chain มิเตอร์ไฟในตู้ | 36 | เมตร | 25 | 900 | ร้านสายไฟ
F. สายและ riser | สาย RS485 shielded LiYCY 2×2×0.5 mm² — บัส 2: trunk ขึ้น riser ถึง custom board แต่ละชั้น | 4 | เมตร | 25 | 100 | ร้านสายไฟ
F. สายและ riser | รางเดินสาย riser + อุปกรณ์ยึด ต่อเมตร | 10 | เมตร | 35 | 350 | ร้านไฟฟ้า
G. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สายสัญญาณ shielded 3×0.5 (flow meter → ตู้) ต่อเมตร | 192 | เมตร | 18 | 3456 | ร้านสายไฟ
G. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร | 288 | เมตร | 45 | 12960 | ร้านสายไฟ
G. งานหน้างาน (ประมาณการ) | ข้อต่อ/ยูเนี่ยน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง | 24 | ชุด | 450 | 10800 | ร้านประปา
| รวมอุปกรณ์ระบบ |  |  |  | 54115
| รวมงานหน้างาน |  |  |  | 27216 | ตัดออกได้ถ้ามีสายเมน/ท่ออยู่แล้ว
| รวมทั้งหมด |  |  |  | 81331 | ไม่รวมค่าแรง / VAT 7%
| เฉลี่ยต่อห้อง |  |  |  | 3389 | 2 ตู้ · 48 node · 2 บัส