## สรุป
ระบบมิเตอร์น้ำ-ไฟ + ตัดจ่ายระยะไกล (Modbus RTU / RS485) — สรุปราคา
ใช้ Waveshare Modbus RTU Relay 16CH → 1 ชุด = 16 ห้อง · ประมาณการ ส.ค. 2026 · THB · ไม่รวม VAT 7% ค่าแรง และภาษีนำเข้า
RS485 ทั้งระบบ · มิเตอร์น้ำ Modbus RS485 · 2 ตู้/ชุด
จำนวนห้อง | ชุดตู้ (≤16 ห้อง/ชุด) | อุปกรณ์ระบบ CORE (฿) | งานหน้างาน (฿) | รวม (฿) | CORE/ห้อง (฿) | รวม/ห้อง (฿)
4 | 4 | 33253 | 6900 | 40153 | 8313 | 10038
8 | 8 | 48661 | 13800 | 62461 | 6083 | 7808
16 | 16 | 77207 | 27600 | 104807 | 4825 | 6550
24 | 16+8 | 112973 | 41400 | 154373 | 4707 | 6432
48 | 16+16+16 | 215431 | 82800 | 298231 | 4488 | 6213
96 | 16+16+16+16+16+16 | 407467 | 165600 | 573067 | 4244 | 5969
บอร์ดรีเลย์ = Waveshare Modbus RTU Relay 16CH (7~36V, ≤10A 250VAC, addr 1-255, isolated, DIN case) — 1 บอร์ดคุมได้ 16 ห้อง
ผลคือ 16 ห้อง เหลือชุดตู้เดียว (เดิม 8-ch ต้อง 2 ชุด) และ 24 ห้อง เหลือ 2 ชุด (เดิม 3 ชุด)
ที่ 4-8 ห้อง ใช้บอร์ด 8-ch (977฿) แทนได้ ประหยัด 1,186฿ ต่อไซต์ — แต่ขยายเกิน 8 ห้องไม่ได้
แบบ B (แนะนำ): มิเตอร์น้ำ RS485 ต่อบัสตรง — ตัดตู้ D ทิ้งทั้งใบ ไม่ต้องเขียนเฟิร์มแวร์ ไม่ต้องคาลิเบรต K-factor
แบบ B ไม่ต้องแก้ backend: frontend/services/mqtt.js รับ water.m3 (ค่าสะสม) + flow_lpm อยู่แล้ว
แต่ละตู้แยกกัน เชื่อมกันด้วยสาย RS485 shielded 3 เส้น (A / B / GND) แบบ daisy-chain
Mini PC 1 เครื่องต่อไซต์ (COM1 = บัสไฟ, COM2 = บัสน้ำ) — ไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เพิ่ม
ข้อควรชั่งน้ำหนัก: ตู้ใหญ่ 16 ห้องประหยัดฮาร์ดแวร์ แต่สายเมนไปแผงยาวขึ้น — ถ้าแผงกระจายไกล ให้แยก 2 ชุดแทน

## BOM 4 ห้อง
หมวด | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (฿) | รวม (฿) | แหล่งซื้อ
A. ตู้ Main Control | Mini PC Intel J6412 barebone, 2×RS232/485 (DB9), 2×LAN | 1 | ชุด | 2215 | 2215 | AliExpress
A. ตู้ Main Control | RAM DDR4 SO-DIMM 8GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control | SSD M.2 NVMe 256GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control | UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ) | 1 | ชุด | 2200 | 2200 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control | Gigabit Switch 5 port | 1 | ชุด | 450 | 450 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control | USB → RS485 converter แบบ isolated (magnetic/optical) — 1 ตัว/บัส | 2 | ชุด | 350 | 700 | AliExpress/Shopee
A. ตู้ Main Control | DB9 Male → Terminal Block breakout (screw) | 1 | ชุด | 100 | 100 | AliExpress/Shopee
A. ตู้ Main Control | ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เสิร์จ) | 1 | ชุด | 650 | 650 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie) | 1 | ชุด | 800 | 800 | -
B. เมนไฟเข้า | MCB 2P 63A (เมน 1 เฟส) | 1 | ชุด | 420 | 420 | ร้านไฟฟ้า
B. เมนไฟเข้า | บัสบาร์หวี + บาร์ N/PE (ชุด) | 1 | ชุด | 250 | 250 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case | 1 | ชุด | 1570 | 1570 | AliExpress
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 1 | ชุด | 450 | 450 | Shopee (แท้ ~650฿)
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | ตู้ไฟ 4 แผง 400×500×200 (54-way) + rail + duct | 1 | ชุด | 1400 | 1400 | ร้านไฟฟ้า
D. ตู้ Water Control + Meter bus | Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case | 1 | ชุด | 1570 | 1570 | AliExpress
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 1 | ชุด | 450 | 450 | Shopee (แท้ ~650฿)
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 1 | ชุด | 450 | 450 | Shopee (แท้ ~650฿)
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
D. ตู้ Water Control + Meter bus | ตู้ Water Control + Meter bus IP65 400×300×200 + rail | 1 | ชุด | 1100 | 1100 | ร้านไฟฟ้า
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | เบ็ดเตล็ดต่อชุด ≤8 ห้อง (UK-2.5 ×20, gland ×8, R120Ω, rail, duct) | 1 | ชุด | 810 | 810 | -
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว) | 1 | ชุด | 800 | 800 | Shopee
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร | 60 | เมตร | 25 | 1500 | ร้านสายไฟ
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×4) | Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S) | 4 | ชุด | 396 | 1584 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×4) | TOMZN TOCT1 2P 63A 2NC 220V (AC modular contactor) | 4 | ชุด | 233 | 932 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×4) | MCB 1P 32A (ป้องกันวงจรแผง) | 4 | ชุด | 90 | 360 | ร้านไฟฟ้า
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×4) | Motorized Ball Valve ทองเหลือง DN15 NO 220VAC | 4 | ชุด | 718 | 2872 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×4) | มิเตอร์น้ำ RS485 Modbus DN15 photoelectric direct-reading (LXSY) | 4 | ชุด | 1500 | 6000 | AliExpress/Alibaba
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×4) | เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย) | 4 | ชุด | 120 | 480 | -
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร | 60 | เมตร | 25 | 1500 | ร้านสายไฟ
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร | 80 | เมตร | 45 | 3600 | ร้านสายไฟ
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | ข้อต่อ/ยูเนี่ยน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง | 4 | ชุด | 450 | 1800 | ร้านประปา
| รวมอุปกรณ์ระบบ (CORE) |  |  |  | 33253 | พร้อมใช้ ไม่รวมงานเดินสายเข้าแผง/ประปา
| รวมงานหน้างาน (H) |  |  |  | 6900 | ตัดออกได้ถ้ามีสายเมน/ท่ออยู่แล้ว
| รวมทั้งหมด |  |  |  | 40153 | ไม่รวมค่าแรง / VAT 7% / ภาษีนำเข้า
| เฉลี่ยต่อห้อง (CORE) |  |  |  | 8313 | 4 ห้อง · ชุดตู้ = 4
| เฉลี่ยต่อห้อง (รวมหน้างาน) |  |  |  | 10038

## BOM 8 ห้อง
หมวด | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (฿) | รวม (฿) | แหล่งซื้อ
A. ตู้ Main Control | Mini PC Intel J6412 barebone, 2×RS232/485 (DB9), 2×LAN | 1 | ชุด | 2215 | 2215 | AliExpress
A. ตู้ Main Control | RAM DDR4 SO-DIMM 8GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control | SSD M.2 NVMe 256GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control | UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ) | 1 | ชุด | 2200 | 2200 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control | Gigabit Switch 5 port | 1 | ชุด | 450 | 450 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control | USB → RS485 converter แบบ isolated (magnetic/optical) — 1 ตัว/บัส | 2 | ชุด | 350 | 700 | AliExpress/Shopee
A. ตู้ Main Control | DB9 Male → Terminal Block breakout (screw) | 1 | ชุด | 100 | 100 | AliExpress/Shopee
A. ตู้ Main Control | ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เสิร์จ) | 1 | ชุด | 650 | 650 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie) | 1 | ชุด | 800 | 800 | -
B. เมนไฟเข้า | MCB 3P 100A (เมน 3 เฟส) | 1 | ชุด | 1800 | 1800 | ร้านไฟฟ้า
B. เมนไฟเข้า | บัสบาร์หวี + บาร์ N/PE (ชุด) | 1 | ชุด | 250 | 250 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case | 1 | ชุด | 1570 | 1570 | AliExpress
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 1 | ชุด | 450 | 450 | Shopee (แท้ ~650฿)
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | ตู้ไฟ 8 แผง 600×500×200 (72-way) + rail + duct | 1 | ชุด | 2200 | 2200 | ร้านไฟฟ้า
D. ตู้ Water Control + Meter bus | Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case | 1 | ชุด | 1570 | 1570 | AliExpress
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 1 | ชุด | 450 | 450 | Shopee (แท้ ~650฿)
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 1 | ชุด | 450 | 450 | Shopee (แท้ ~650฿)
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
D. ตู้ Water Control + Meter bus | ตู้ Water Control + Meter bus IP65 400×300×200 + rail | 1 | ชุด | 1100 | 1100 | ร้านไฟฟ้า
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | เบ็ดเตล็ดต่อชุด ≤8 ห้อง (UK-2.5 ×20, gland ×8, R120Ω, rail, duct) | 1 | ชุด | 810 | 810 | -
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว) | 1 | ชุด | 800 | 800 | Shopee
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร | 100 | เมตร | 25 | 2500 | ร้านสายไฟ
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×8) | Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S) | 8 | ชุด | 396 | 3168 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×8) | TOMZN TOCT1 2P 63A 2NC 220V (AC modular contactor) | 8 | ชุด | 233 | 1864 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×8) | MCB 1P 32A (ป้องกันวงจรแผง) | 8 | ชุด | 90 | 720 | ร้านไฟฟ้า
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×8) | Motorized Ball Valve ทองเหลือง DN15 NO 220VAC | 8 | ชุด | 718 | 5744 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×8) | มิเตอร์น้ำ RS485 Modbus DN15 photoelectric direct-reading (LXSY) | 8 | ชุด | 1500 | 12000 | AliExpress/Alibaba
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×8) | เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย) | 8 | ชุด | 120 | 960 | -
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร | 120 | เมตร | 25 | 3000 | ร้านสายไฟ
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร | 160 | เมตร | 45 | 7200 | ร้านสายไฟ
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | ข้อต่อ/ยูเนี่ยน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง | 8 | ชุด | 450 | 3600 | ร้านประปา
| รวมอุปกรณ์ระบบ (CORE) |  |  |  | 48661 | พร้อมใช้ ไม่รวมงานเดินสายเข้าแผง/ประปา
| รวมงานหน้างาน (H) |  |  |  | 13800 | ตัดออกได้ถ้ามีสายเมน/ท่ออยู่แล้ว
| รวมทั้งหมด |  |  |  | 62461 | ไม่รวมค่าแรง / VAT 7% / ภาษีนำเข้า
| เฉลี่ยต่อห้อง (CORE) |  |  |  | 6083 | 8 ห้อง · ชุดตู้ = 8
| เฉลี่ยต่อห้อง (รวมหน้างาน) |  |  |  | 7808

## BOM 16 ห้อง
หมวด | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (฿) | รวม (฿) | แหล่งซื้อ
A. ตู้ Main Control | Mini PC Intel J6412 barebone, 2×RS232/485 (DB9), 2×LAN | 1 | ชุด | 2215 | 2215 | AliExpress
A. ตู้ Main Control | RAM DDR4 SO-DIMM 8GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control | SSD M.2 NVMe 256GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control | UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ) | 1 | ชุด | 2200 | 2200 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control | Gigabit Switch 5 port | 1 | ชุด | 450 | 450 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control | USB → RS485 converter แบบ isolated (magnetic/optical) — 1 ตัว/บัส | 2 | ชุด | 350 | 700 | AliExpress/Shopee
A. ตู้ Main Control | DB9 Male → Terminal Block breakout (screw) | 1 | ชุด | 100 | 100 | AliExpress/Shopee
A. ตู้ Main Control | ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เสิร์จ) | 1 | ชุด | 650 | 650 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie) | 1 | ชุด | 800 | 800 | -
B. เมนไฟเข้า | MCB 3P 100A (เมน 3 เฟส) | 1 | ชุด | 1800 | 1800 | ร้านไฟฟ้า
B. เมนไฟเข้า | บัสบาร์หวี + บาร์ N/PE (ชุด) | 2 | ชุด | 250 | 500 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case | 1 | ชุด | 1570 | 1570 | AliExpress
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 1 | ชุด | 450 | 450 | Shopee (แท้ ~650฿)
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | ตู้ไฟ 16 แผง 700×600×250 (108-way) + rail + duct | 1 | ชุด | 3200 | 3200 | ร้านไฟฟ้า
D. ตู้ Water Control + Meter bus | Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case | 1 | ชุด | 1570 | 1570 | AliExpress
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 1 | ชุด | 450 | 450 | Shopee (แท้ ~650฿)
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 1 | ชุด | 450 | 450 | Shopee (แท้ ~650฿)
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
D. ตู้ Water Control + Meter bus | ตู้ Water Control + Meter bus IP65 500×400×200 + rail | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | ร้านไฟฟ้า
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | เบ็ดเตล็ดต่อชุด 16 ห้อง (UK-2.5 ×32, gland ×12, R120Ω, rail, duct) | 1 | ชุด | 1250 | 1250 | -
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว) | 1 | ชุด | 800 | 800 | Shopee
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร | 180 | เมตร | 25 | 4500 | ร้านสายไฟ
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×16) | Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S) | 16 | ชุด | 396 | 6336 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×16) | TOMZN TOCT1 2P 63A 2NC 220V (AC modular contactor) | 16 | ชุด | 233 | 3728 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×16) | MCB 1P 32A (ป้องกันวงจรแผง) | 16 | ชุด | 90 | 1440 | ร้านไฟฟ้า
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×16) | Motorized Ball Valve ทองเหลือง DN15 NO 220VAC | 16 | ชุด | 718 | 11488 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×16) | มิเตอร์น้ำ RS485 Modbus DN15 photoelectric direct-reading (LXSY) | 16 | ชุด | 1500 | 24000 | AliExpress/Alibaba
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×16) | เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย) | 16 | ชุด | 120 | 1920 | -
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร | 240 | เมตร | 25 | 6000 | ร้านสายไฟ
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร | 320 | เมตร | 45 | 14400 | ร้านสายไฟ
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | ข้อต่อ/ยูเนี่ยน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง | 16 | ชุด | 450 | 7200 | ร้านประปา
| รวมอุปกรณ์ระบบ (CORE) |  |  |  | 77207 | พร้อมใช้ ไม่รวมงานเดินสายเข้าแผง/ประปา
| รวมงานหน้างาน (H) |  |  |  | 27600 | ตัดออกได้ถ้ามีสายเมน/ท่ออยู่แล้ว
| รวมทั้งหมด |  |  |  | 104807 | ไม่รวมค่าแรง / VAT 7% / ภาษีนำเข้า
| เฉลี่ยต่อห้อง (CORE) |  |  |  | 4825 | 16 ห้อง · ชุดตู้ = 16
| เฉลี่ยต่อห้อง (รวมหน้างาน) |  |  |  | 6550

## BOM 24 ห้อง
หมวด | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (฿) | รวม (฿) | แหล่งซื้อ
A. ตู้ Main Control | Mini PC Intel J6412 barebone, 2×RS232/485 (DB9), 2×LAN | 1 | ชุด | 2215 | 2215 | AliExpress
A. ตู้ Main Control | RAM DDR4 SO-DIMM 8GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control | SSD M.2 NVMe 256GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control | UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ) | 1 | ชุด | 2200 | 2200 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control | Gigabit Switch 5 port | 1 | ชุด | 450 | 450 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control | USB → RS485 converter แบบ isolated (magnetic/optical) — 1 ตัว/บัส | 2 | ชุด | 350 | 700 | AliExpress/Shopee
A. ตู้ Main Control | DB9 Male → Terminal Block breakout (screw) | 1 | ชุด | 100 | 100 | AliExpress/Shopee
A. ตู้ Main Control | ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เสิร์จ) | 1 | ชุด | 650 | 650 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie) | 1 | ชุด | 800 | 800 | -
B. เมนไฟเข้า | MCB 3P 125A (เมน 3 เฟส) | 1 | ชุด | 2100 | 2100 | ร้านไฟฟ้า
B. เมนไฟเข้า | บัสบาร์หวี + บาร์ N/PE (ชุด) | 3 | ชุด | 250 | 750 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case | 2 | ชุด | 1570 | 3140 | AliExpress
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 2 | ชุด | 450 | 900 | Shopee (แท้ ~650฿)
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 2 | ชุด | 80 | 160 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | ตู้ไฟ 16 แผง 700×600×250 (108-way) + rail + duct | 1 | ชุด | 3200 | 3200 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | ตู้ไฟ 8 แผง 600×500×200 (72-way) + rail + duct | 1 | ชุด | 2200 | 2200 | ร้านไฟฟ้า
D. ตู้ Water Control + Meter bus | Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case | 2 | ชุด | 1570 | 3140 | AliExpress
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 2 | ชุด | 450 | 900 | Shopee (แท้ ~650฿)
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 2 | ชุด | 450 | 900 | Shopee (แท้ ~650฿)
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 2 | ชุด | 80 | 160 | ร้านไฟฟ้า
D. ตู้ Water Control + Meter bus | ตู้ Water Control + Meter bus IP65 500×400×200 + rail | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | ร้านไฟฟ้า
D. ตู้ Water Control + Meter bus | ตู้ Water Control + Meter bus IP65 400×300×200 + rail | 1 | ชุด | 1100 | 1100 | ร้านไฟฟ้า
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | เบ็ดเตล็ดต่อชุด 16 ห้อง (UK-2.5 ×32, gland ×12, R120Ω, rail, duct) | 1 | ชุด | 1250 | 1250 | -
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | เบ็ดเตล็ดต่อชุด ≤8 ห้อง (UK-2.5 ×20, gland ×8, R120Ω, rail, duct) | 1 | ชุด | 810 | 810 | -
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว) | 1 | ชุด | 800 | 800 | Shopee
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร | 260 | เมตร | 25 | 6500 | ร้านสายไฟ
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×24) | Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S) | 24 | ชุด | 396 | 9504 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×24) | TOMZN TOCT1 2P 63A 2NC 220V (AC modular contactor) | 24 | ชุด | 233 | 5592 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×24) | MCB 1P 32A (ป้องกันวงจรแผง) | 24 | ชุด | 90 | 2160 | ร้านไฟฟ้า
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×24) | Motorized Ball Valve ทองเหลือง DN15 NO 220VAC | 24 | ชุด | 718 | 17232 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×24) | มิเตอร์น้ำ RS485 Modbus DN15 photoelectric direct-reading (LXSY) | 24 | ชุด | 1500 | 36000 | AliExpress/Alibaba
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×24) | เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย) | 24 | ชุด | 120 | 2880 | -
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร | 360 | เมตร | 25 | 9000 | ร้านสายไฟ
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร | 480 | เมตร | 45 | 21600 | ร้านสายไฟ
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | ข้อต่อ/ยูเนี่ยน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง | 24 | ชุด | 450 | 10800 | ร้านประปา
| รวมอุปกรณ์ระบบ (CORE) |  |  |  | 112973 | พร้อมใช้ ไม่รวมงานเดินสายเข้าแผง/ประปา
| รวมงานหน้างาน (H) |  |  |  | 41400 | ตัดออกได้ถ้ามีสายเมน/ท่ออยู่แล้ว
| รวมทั้งหมด |  |  |  | 154373 | ไม่รวมค่าแรง / VAT 7% / ภาษีนำเข้า
| เฉลี่ยต่อห้อง (CORE) |  |  |  | 4707 | 24 ห้อง · ชุดตู้ = 16+8
| เฉลี่ยต่อห้อง (รวมหน้างาน) |  |  |  | 6432

## BOM 48 ห้อง
หมวด | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (฿) | รวม (฿) | แหล่งซื้อ
A. ตู้ Main Control | Mini PC Intel J6412 barebone, 2×RS232/485 (DB9), 2×LAN | 1 | ชุด | 2215 | 2215 | AliExpress
A. ตู้ Main Control | RAM DDR4 SO-DIMM 8GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control | SSD M.2 NVMe 256GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control | UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ) | 1 | ชุด | 2200 | 2200 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control | Gigabit Switch 5 port | 1 | ชุด | 450 | 450 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control | USB → RS485 converter แบบ isolated (magnetic/optical) — 1 ตัว/บัส | 2 | ชุด | 350 | 700 | AliExpress/Shopee
A. ตู้ Main Control | DB9 Male → Terminal Block breakout (screw) | 1 | ชุด | 100 | 100 | AliExpress/Shopee
A. ตู้ Main Control | ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เสิร์จ) | 1 | ชุด | 650 | 650 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie) | 1 | ชุด | 800 | 800 | -
B. เมนไฟเข้า | ⚠ ตู้ MDB + เมนเบรกเกอร์ >24 ห้อง — ตัวเลขตั้งต้น ต้องให้วิศวกรไฟฟ้าคำนวณจริง | 1 | ชุด | 12000 | 12000 | ผู้รับเหมาไฟฟ้า
B. เมนไฟเข้า | บัสบาร์หวี + บาร์ N/PE (ชุด) | 6 | ชุด | 250 | 1500 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case | 3 | ชุด | 1570 | 4710 | AliExpress
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 3 | ชุด | 450 | 1350 | Shopee (แท้ ~650฿)
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 3 | ชุด | 80 | 240 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | ตู้ไฟ 16 แผง 700×600×250 (108-way) + rail + duct | 3 | ชุด | 3200 | 9600 | ร้านไฟฟ้า
D. ตู้ Water Control + Meter bus | Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case | 3 | ชุด | 1570 | 4710 | AliExpress
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 3 | ชุด | 450 | 1350 | Shopee (แท้ ~650฿)
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 3 | ชุด | 450 | 1350 | Shopee (แท้ ~650฿)
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 3 | ชุด | 80 | 240 | ร้านไฟฟ้า
D. ตู้ Water Control + Meter bus | ตู้ Water Control + Meter bus IP65 500×400×200 + rail | 3 | ชุด | 1500 | 4500 | ร้านไฟฟ้า
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | เบ็ดเตล็ดต่อชุด 16 ห้อง (UK-2.5 ×32, gland ×12, R120Ω, rail, duct) | 3 | ชุด | 1250 | 3750 | -
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว) | 1 | ชุด | 800 | 800 | Shopee
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร | 500 | เมตร | 25 | 12500 | ร้านสายไฟ
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×48) | Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S) | 48 | ชุด | 396 | 19008 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×48) | TOMZN TOCT1 2P 63A 2NC 220V (AC modular contactor) | 48 | ชุด | 233 | 11184 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×48) | MCB 1P 32A (ป้องกันวงจรแผง) | 48 | ชุด | 90 | 4320 | ร้านไฟฟ้า
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×48) | Motorized Ball Valve ทองเหลือง DN15 NO 220VAC | 48 | ชุด | 718 | 34464 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×48) | มิเตอร์น้ำ RS485 Modbus DN15 photoelectric direct-reading (LXSY) | 48 | ชุด | 1500 | 72000 | AliExpress/Alibaba
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×48) | เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย) | 48 | ชุด | 120 | 5760 | -
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร | 720 | เมตร | 25 | 18000 | ร้านสายไฟ
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร | 960 | เมตร | 45 | 43200 | ร้านสายไฟ
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | ข้อต่อ/ยูเนี่ยน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง | 48 | ชุด | 450 | 21600 | ร้านประปา
| รวมอุปกรณ์ระบบ (CORE) |  |  |  | 215431 | พร้อมใช้ ไม่รวมงานเดินสายเข้าแผง/ประปา
| รวมงานหน้างาน (H) |  |  |  | 82800 | ตัดออกได้ถ้ามีสายเมน/ท่ออยู่แล้ว
| รวมทั้งหมด |  |  |  | 298231 | ไม่รวมค่าแรง / VAT 7% / ภาษีนำเข้า
| เฉลี่ยต่อห้อง (CORE) |  |  |  | 4488 | 48 ห้อง · ชุดตู้ = 16+16+16
| เฉลี่ยต่อห้อง (รวมหน้างาน) |  |  |  | 6213

## BOM 96 ห้อง
หมวด | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคา/หน่วย (฿) | รวม (฿) | แหล่งซื้อ
A. ตู้ Main Control | Mini PC Intel J6412 barebone, 2×RS232/485 (DB9), 2×LAN | 1 | ชุด | 2215 | 2215 | AliExpress
A. ตู้ Main Control | RAM DDR4 SO-DIMM 8GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control | SSD M.2 NVMe 256GB | 1 | ชุด | 700 | 700 | ร้านคอมทั่วไป
A. ตู้ Main Control | UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ) | 1 | ชุด | 2200 | 2200 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control | Gigabit Switch 5 port | 1 | ชุด | 450 | 450 | ร้านไอที
A. ตู้ Main Control | USB → RS485 converter แบบ isolated (magnetic/optical) — 1 ตัว/บัส | 2 | ชุด | 350 | 700 | AliExpress/Shopee
A. ตู้ Main Control | DB9 Male → Terminal Block breakout (screw) | 1 | ชุด | 100 | 100 | AliExpress/Shopee
A. ตู้ Main Control | ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 1 | ชุด | 80 | 80 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เสิร์จ) | 1 | ชุด | 650 | 650 | ร้านไฟฟ้า
A. ตู้ Main Control | เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie) | 1 | ชุด | 800 | 800 | -
B. เมนไฟเข้า | ⚠ ตู้ MDB + เมนเบรกเกอร์ >24 ห้อง — ตัวเลขตั้งต้น ต้องให้วิศวกรไฟฟ้าคำนวณจริง | 1 | ชุด | 12000 | 12000 | ผู้รับเหมาไฟฟ้า
B. เมนไฟเข้า | บัสบาร์หวี + บาร์ N/PE (ชุด) | 12 | ชุด | 250 | 3000 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case | 6 | ชุด | 1570 | 9420 | AliExpress
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 6 | ชุด | 450 | 2700 | Shopee (แท้ ~650฿)
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 6 | ชุด | 80 | 480 | ร้านไฟฟ้า
C. ตู้ Watt (วัด+ตัดไฟ) | ตู้ไฟ 16 แผง 700×600×250 (108-way) + rail + duct | 6 | ชุด | 3200 | 19200 | ร้านไฟฟ้า
D. ตู้ Water Control + Meter bus | Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case | 6 | ชุด | 1570 | 9420 | AliExpress
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 6 | ชุด | 450 | 2700 | Shopee (แท้ ~650฿)
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 6 | ชุด | 450 | 2700 | Shopee (แท้ ~650฿)
D. ตู้ Water Control + Meter bus | MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 6 | ชุด | 80 | 480 | ร้านไฟฟ้า
D. ตู้ Water Control + Meter bus | ตู้ Water Control + Meter bus IP65 500×400×200 + rail | 6 | ชุด | 1500 | 9000 | ร้านไฟฟ้า
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | เบ็ดเตล็ดต่อชุด 16 ห้อง (UK-2.5 ×32, gland ×12, R120Ω, rail, duct) | 6 | ชุด | 1250 | 7500 | -
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว) | 1 | ชุด | 800 | 800 | Shopee
F. เบ็ดเตล็ด/สาย | สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร | 980 | เมตร | 25 | 24500 | ร้านสายไฟ
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×96) | Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S) | 96 | ชุด | 396 | 38016 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×96) | TOMZN TOCT1 2P 63A 2NC 220V (AC modular contactor) | 96 | ชุด | 233 | 22368 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×96) | MCB 1P 32A (ป้องกันวงจรแผง) | 96 | ชุด | 90 | 8640 | ร้านไฟฟ้า
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×96) | Motorized Ball Valve ทองเหลือง DN15 NO 220VAC | 96 | ชุด | 718 | 68928 | AliExpress
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×96) | มิเตอร์น้ำ RS485 Modbus DN15 photoelectric direct-reading (LXSY) | 96 | ชุด | 1500 | 144000 | AliExpress/Alibaba
G. อุปกรณ์ต่อห้อง (×96) | เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย) | 96 | ชุด | 120 | 11520 | -
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร | 1440 | เมตร | 25 | 36000 | ร้านสายไฟ
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร | 1920 | เมตร | 45 | 86400 | ร้านสายไฟ
H. งานหน้างาน (ประมาณการ) | ข้อต่อ/ยูเนี่ยน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง | 96 | ชุด | 450 | 43200 | ร้านประปา
| รวมอุปกรณ์ระบบ (CORE) |  |  |  | 407467 | พร้อมใช้ ไม่รวมงานเดินสายเข้าแผง/ประปา
| รวมงานหน้างาน (H) |  |  |  | 165600 | ตัดออกได้ถ้ามีสายเมน/ท่ออยู่แล้ว
| รวมทั้งหมด |  |  |  | 573067 | ไม่รวมค่าแรง / VAT 7% / ภาษีนำเข้า
| เฉลี่ยต่อห้อง (CORE) |  |  |  | 4244 | 96 ห้อง · ชุดตู้ = 16+16+16+16+16+16
| เฉลี่ยต่อห้อง (รวมหน้างาน) |  |  |  | 5969

## ราคาต่อหน่วย
รายการ | ราคา (฿) | แหล่งซื้อ
Mini PC Intel J6412 barebone, 2×RS232/485 (DB9), 2×LAN | 2215 | AliExpress
RAM DDR4 SO-DIMM 8GB | 700 | ร้านคอมทั่วไป
SSD M.2 NVMe 256GB | 700 | ร้านคอมทั่วไป
UPS 800VA (กัน log/บิลหาย ตอนไฟดับ) | 2200 | ร้านไอที
Gigabit Switch 5 port | 450 | ร้านไอที
USB → RS485 converter แบบ isolated (magnetic/optical) — 1 ตัว/บัส | 350 | AliExpress/Shopee
RS485 Isolated Hub/Repeater 1→4 (DIN) — เพิ่มเมื่อต้องแตกดาวจริงเท่านั้น | 1200 | AliExpress
DB9 Male → Terminal Block breakout (screw) | 100 | AliExpress/Shopee
ตู้ Main Control IP65 400×300×200 + DIN rail + wire duct | 1500 | ร้านไฟฟ้า
ตู้ไฟ 16 แผง 700×600×250 (108-way) + rail + duct | 3200 | ร้านไฟฟ้า
ตู้ไฟ 8 แผง 600×500×200 (72-way) + rail + duct | 2200 | ร้านไฟฟ้า
ตู้ไฟ 4 แผง 400×500×200 (54-way) + rail + duct | 1400 | ร้านไฟฟ้า
ตู้ Water Control IP65 400×400×200 + rail | 1300 | ร้านไฟฟ้า
ตู้ Water Control IP65 400×300×150 + rail | 900 | ร้านไฟฟ้า
ตู้ Water Control + Meter bus IP65 500×400×200 + rail | 1500 | ร้านไฟฟ้า
ตู้ Water Control + Meter bus IP65 400×300×200 + rail | 1100 | ร้านไฟฟ้า
ตู้ Water Measure IP65 350×250×150 + rail | 900 | ร้านไฟฟ้า
ตู้ Water Measure IP65 300×200×150 + rail | 700 | ร้านไฟฟ้า
Waveshare Modbus RTU Relay 16CH RS485, 7~36V, ≤10A 250VAC, DIN case | 1570 | AliExpress
Waveshare Modbus RTU Relay (B) 8CH RS485 (ทางเลือกประหยัดที่ ≤8 ห้อง) | 977 | AliExpress
MEAN WELL MDR-60-24 (24V 2.5A 60W) DIN | 450 | Shopee (แท้ ~650฿)
MEAN WELL MDR-20-5 (5V 3A 20W) DIN | 330 | Shopee
บอร์ด Optocoupler แยกกราวด์ 8 ช่อง (input 24V) | 120 | Shopee
ESP32 DevKit V1 (นับพัลส์ + Modbus RTU slave) | 180 | Shopee
โมดูล RS485 isolated (ADM2483/UART TTL) | 150 | Shopee
กล่อง DIN ABS สำหรับบอร์ด MCU + rail clip | 150 | Shopee
Power Meter DIN 1P 230V 60A RS485 Modbus (DDS238-2 ZN/S) | 396 | AliExpress
TOMZN TOCT1 2P 63A 2NC 220V (AC modular contactor) | 233 | AliExpress
MCB 1P 32A (ป้องกันวงจรแผง) | 90 | ร้านไฟฟ้า
MCB 1P 6A (วงจรควบคุม/คอยล์) | 80 | ร้านไฟฟ้า
MCB 2P 63A (เมน 1 เฟส) | 420 | ร้านไฟฟ้า
MCB 3P 100A (เมน 3 เฟส) | 1800 | ร้านไฟฟ้า
MCB 3P 125A (เมน 3 เฟส) | 2100 | ร้านไฟฟ้า
⚠ ตู้ MDB + เมนเบรกเกอร์ >24 ห้อง — ตัวเลขตั้งต้น ต้องให้วิศวกรไฟฟ้าคำนวณจริง | 12000 | ผู้รับเหมาไฟฟ้า
SPD Type 2 1P+N (กันฟ้าผ่า/เสิร์จ) | 650 | ร้านไฟฟ้า
บัสบาร์หวี + บาร์ N/PE (ชุด) | 250 | ร้านไฟฟ้า
Motorized Ball Valve ทองเหลือง DN15 NO 220VAC | 718 | AliExpress
Flow Meter สแตนเลส DN15 พัลส์ NPN (hall) | 350 | AliExpress
มิเตอร์น้ำ RS485 Modbus DN15 photoelectric direct-reading (LXSY) | 1500 | AliExpress/Alibaba
สาย RS485 shielded twisted pair 2×2×0.5 (LiYCY/9841) ต่อเมตร | 25 | ร้านสายไฟ
สายสัญญาณ shielded 3×0.5 (flow meter → ตู้) ต่อเมตร | 18 | ร้านสายไฟ
สายเมน THW 2×2.5 + G เข้าแผง ต่อเมตร | 45 | ร้านสายไฟ
เบ็ดเตล็ดตู้ Main (terminal, gland, label, tie) | 800 | -
เบ็ดเตล็ดต่อชุด 16 ห้อง (UK-2.5 ×32, gland ×12, R120Ω, rail, duct) | 1250 | -
เบ็ดเตล็ดต่อชุด ≤8 ห้อง (UK-2.5 ×20, gland ×8, R120Ω, rail, duct) | 810 | -
เบ็ดเตล็ดต่อห้อง (ferrule, หมายเลขสาย, ป้าย) | 120 | -
ข้อต่อ/ยูเนี่ยน/เทปพันเกลียว/วาล์วมือ ต่อห้อง | 450 | ร้านประปา
ชุดคีมย้ำ + ferrule 0.5/1.0/1.5/2.5 (ซื้อครั้งเดียว) | 800 | Shopee